СИГНАЛИЗАТОР LS-4

(контроль уровня осадка)

Руководство по эксплуатации

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

2.	КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ	3

3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

4.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6

5.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	6

6.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7

7.	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	7

8.	СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

9.	УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Сигнализатор уровня | LS-4 |
| --- | --- |
| Предприятие поставщик | ООО «ЭКОСТОК» |

Сигнализатор LS-4 предназначен для сигнализации уровня оптически плотного осадка (активный ил, песок и т.п.) в жидкой среде. Контролируемые среды - сточные воды промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных объектов, агрессивные, с пленкообразующими, налипающими и кристаллизующимися веществами.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 1 - Комплектность поставки

| Сигнализатор LS-4 | 1 шт. |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2 - Характеристики сигнализатора

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Погрешность срабатывания, мм | + 20 |
| Температура контролируемой среды, С | 0 - 40 |
| Показатель экстинкции (затухания оптического сигнала) для длины волны 0,92 мкм, 1/м: в жидкости, не более в осадке, не менее | 100 300 |
| Выходной сигнал | релейная сигнализация замыкание "сухих" контактов (до 2,5 ВА, до 50 В, до 0,05 А) |
| Питание от сети постоянного тока напряжением, В | 7-15 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
| Габаритные размер, м | Ø 60 х 95 |
| Степень защиты оболочки | IP68 |
| Масса, кг, не более | 2,5 |
| Средний срок службы, лет | 5 |

  - Устройство и работа сигнализатора

Принцип действия сигнализатора LS-4 основан на различии распространения инфракрасного светового луча в оптически прозрачных и непрозрачных средах. В оптически непрозрачной среде световой луч прерывается, что и фиксирует датчик.

Датчик выполнен в виде единого конструктива и представляет собой герметичный цилиндр, который крепится в резервуаре с помощью штанги. В качестве штанги можно использовать водопроводную трубу диаметром 1/2 дюйма. Длина трубы определяется требуемым уровнем срабатывания сигнализатора.

  - Подготовка сигнализатора к работе

Монтаж сигнализатора:

- При монтаже сигнализатора необходимо использовать водопроводную трубку диаметром ½” (в комплект поставки не входит). Трубку необходимо заземлить. Сигнализатор крепиться к нижнему концу трубки с помощью крепежной муфты. Во избежание поломки датчика производить монтаж необходимо одновременно при помощи двух гаечных ключей. Первый – для удержания муфты в неподвижном положении, второй – для затяжки гайки муфты. Допустимая длина трубки определяется длиной кабеля подключения датчика. Трубка крепиться к корпусу емкости/резервуара;

- Глубина установка сигнализатора определяется Заказчиком самостоятельно;

- Сигнализатор запрещается устанавливать и эксплуатировать в высокоагрессивных средах, таких как: пар, углеводород, щелочи с рH>9, кислоты с pH<2.

При подготовке сигнализатора к работе необходимо:

- Проверить комплектность сигнализатора;

- Произвести внешний осмотр сигнализатора на предмет отсутствия повреждений;

- Произвести установку и подключение сигнализатора согласно схеме подключения кабелей. Проверить состояние соединений, надежность крепления элементов, проводов и кабелей;

- Проверить корректность работы сигнализатора можно, перекрывая зазор между щупами. При установки между щупами сигнализатора перегородки, через 1 секунду включается встроенное реле. После удаления перегородки, мгновенно отключается встроенное реле, сигнализатор переходит в «дежурный» режим.

- Регулировка чувствительности сигнализатора осуществляется подключением внешнего резистора 0,1 кОм<R<230 кОм последовательно в цепь красного сигнального провода кабеля (резистор в комплект поставки не входит) (0,1 кОм – срабатывание на мутной воде; 230 кОм – срабатывание на плотном иле).

  - Схема установки сигнализатора

  - Схема подключения сигнализатора LS-4

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сигнализатор уровня LS-4 прост и надежен в эксплуатации.

При длительной эксплуатации возможны редкие сбои в работе. Как правильно это связанно с загрязнением поверхности щупов. Необходимо вынуть сигнализатор из емкости и произвести тщательную очистку щупов. При очистке важно не допустить даже незначительных механических повреждений поверхности щупов, таких как царапины.

Примечание:

Следует всегда вынимать сигнализатор из емкости во время ее опустошения и очистки!

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сигнализатор уровня LS-4:

Заводской номер №_____________

Соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Приёмка произведена:	«___»__________________20___ г.

Гарантия действительна с:	«___»__________________20___ г.

______________ / ______________/

М.П.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации сигнализатора уровня 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

Гарантия не действительна:

- если изделие имеет механические повреждения;

- если изделие ремонтировалось самостоятельно;

- если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и иными аналогичными факторами;

- при повреждении сигнализатора во время опустошения емкости;

- если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам;

- в случае любых изменений в изделии, кроме указанных в руководстве по эксплуатации;

- если серийный номер на изделии изменен, удален, стерт или неразборчивый.

В случае гарантийного ремонта изделие доставляется изготовителю в виде, близкому к первоначальному с учетом естественного износа изделия.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе или неисправности сигнализатора в период действия гарантийных обязательств, потребителем должен быть составлен Акт о необходимости ремонта и отправки изделия изготовителю.

- СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата ввода сигнализатора уровня в эксплуатацию	«___»__________________20___ г.

Должность ________________________________________________________________________

(фамилия, подпись)

- УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата и время отказа | Характер | Вероятная Причина | Принятые меры | Подпись Должностного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сайт : www.ecostoc.ru 
Тел.: +7(495)125-29-99
Звонок по России бесплатно
Тел.: 8(800)775-31-71
Моб.: 8(963)75-922-75