КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

канализационной насосной станцией

Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3

  - Назначение и основные функции	3

1.2	Область применения	3

1.3	Маркировка	4

1.4	Технические характеристики	4

1.5	Условия хранения и транспортировки	5

2.	ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	6

2.1	Принцип работы	6

2.2	Режим работы	6

2.3	Поведение в аварийных ситуациях	8

2.4	Работа с панельным контроллером	8

2.5	Настройка параметров УПП	11

2.6	Опции	12

1.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - Назначение и основные функции

Комплектное устройство управления ШУ-Х-Х.ХХ.ХХ.УХЛХ, далее по тесту – ШУ, предназначено для управления канализационными насосными станциями (КНС) со стандартными асинхронными электродвигателями  переменного тока с короткозамкнутым ротором в соответствии с сигналами управления.

В состав ШУ входят: светосигнализация, управляющие органы и система автоматики, автоматы защиты двигателя с возможностью регулировки уставки теплового реле, контроль фаз (для серии с АВР), устройства плавного пуска (для серии с УПП), преобразователи частоты (для серии с ПЧ).

ШУ обеспечивает:

- Комплексную защиту питающих цепей и электродвигателей;

- Выбор режима управления: ручной и автоматический;

- Автоматическое управление электродвигателями по сигналам от поплавковых выключателей, электродов или по иным внешним релейных сигналам управления;

- Автоматическое отключение электродвигателей при наличии сигнала внешней ошибки (тепловое реле или иной релейный сигнал) и автоматическое включение при ее отсутствии;

- Автоматическое отключение электродвигателей при коротком замыкании или срабатывании теплового реле, встроенного в автомат защиты двигателя;

- Автоматическое отключение электродвигателей при пропадании одной из фаз, перекосе или неправильной последовательности подключения фаз и автоматическое включение при ее появлении;

- Визуальное отображение рабочего или аварийного состояния каждого электродвигателя;

- Дистанционную передачу сигнала общей аварии и сигнала перелива емкости КНС (беспотенциальные контакты);

- Периодическую смену функций электродвигателей с учетом времени наработки с целью выравнивания ресурса;

- Плавный пуск и останов насосов для серии шкафов с УПП и ПЧ;

- Пробный пуск каждого насоса при простое для защиты от заклинивания;

- Автоматическое переключение ввода питания с основного на резервный при попадании одной из фаз, перекосе или неправильной последовательности подключения фаз основного ввода;

- Защита корпуса IP54 (для серии шкафов уличного исполнения);

- Контроль микроклимата (для серии шкафов уличного исполнения);

- Передача сигналов о работе ШУ по сети MODBUS RTU;

- Передача сигналов о работе ШУ по сети GSM (для серии с GSM-диспетчеризацией).

  - Область применения

ШУ  находят широкое применение в системах канализации.

Применение ШУ позволяет:

- эффективно экономить электроэнергию за счет регулирования работы электродвигателей по сигналам от поплавковых выключателей, электродов или иным внешним релейным сигналам;

- осуществить полную защиту электродвигателей и исполнительных механизмов;

- экономить ресурс электродвигателей и исполнительных механизмов за счет периодической смены функций электродвигателей (выравнивание моторесурса);

- экономить электроэнергию за счет использования устройств плавного пуска и преобразователей частоты (для серии шкафов с УПП и ПЧ);

значительно уменьшить динамические перегрузки исполнительных механизмов при старте и останове электродвигателей (для серии шкафов с УПП и ПЧ).

  - Маркировка

ШУ маркируются следующим образом:

ШУ – 2.5.YD.АВР.УХЛ1

Исполнение:	1.– для уличного применения (IP54)

4.– для использования в помещении (IP40)

Дополнительные опции:

1. АВР – наличие АВР

2. GSM – GSM-диспетчеризация

Способ пуска:

1. Нет информации – прямой пуск;

2. YD – пуск по системе «звезда-треугольник»

3. УПП – плавный пуск с помощью УПП

4. ПЧ - плавный пуск с помощью ПЧ

Мощность каждого электродвигателя, кВт

Общее количество подключаемых электродвигателей

Тип

  - Технические характеристики

  - Основные технические характеристики ШУ перечислены в паспорте на изделие.

  - Входными сигналами ШУ являются:

| Наименование подключаемого устройства | Необходимая характеристика |
| --- | --- |
| «Термоконтакт» каждого электродвигателя | Беспотенциальный контакт, НЗ*. Коммутация =24В |
| «Датчик РТС» каждого электродвигателя1 | См. описание на соответствующее |
| Поплавок |  |
| Уровень 1 | Беспотенциальный контакт, НО**. Коммутация =24В |
| Уровень 2 | Беспотенциальный контакт, НО. Коммутация =24В |
| Уровень 3 | Беспотенциальный контакт, НО. Коммутация =24В |
| Уровень 4 | Беспотенциальный контакт, НО. Коммутация =24В |

  - Выходными сигналами ШУ являются:

| Наименование выходного устройства | Допустимая характеристика |
| --- | --- |
| «Общая авария» | Беспотенциальный контакт, НО. Коммутация макс. 8А, ~250В |
| «Переполнение» | Беспотенциальный контакт, НО*. Коммутация макс. 8А, ~250В |
| «Работа» для каждого насоса1 | Беспотенциальный контакт, НО. Коммутация макс. 8А, ~250В |
| «Сеть»1 каждый ввод | Беспотенциальный контакт, НО. Коммутация макс. 8А, ~250В |

* - НЗ – нормально закрытый

** - НО – нормально открытый

- – при заказе соответствующей опции, более подробно см. п. 2.5 Опции

  - Габаритные размеры:

| Тип | Высота х Ширина х Глубина (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- |
| ШУ-2.(2-6).УХЛ4 | 600х600х210 | 25 |
| ШУ-2.(2-6).УХЛ1 | 800х600х250 | 35 |
| ШУ-2.(5-7).YD.УХЛ1 | 800х600х250 | 38 |
| ШУ-2.(10-15).YD.УХЛ1 | 1200х600х300 | 45 |
| ШУ-2.(10-15).УПП.УХЛ1 | 1200х600х300 | 45 |

  - Стандартное исполнение корпусов – IP54, с поддержанием микроклимата (тепловентилятор), две двери.

  - Ввод кабелей внешних подключений через мембранные или кабельные вводы, расположенные снизу шкафа.

  - Условия хранения и транспортировки

ШУ тщательно проверяется и упаковывается в картонную коробку.

При хранении и транспортировке следует строго придерживаться манипуляционных знаков и сопроводительных надписей, указанных на коробке.

Допустимая температура хранения и транспортировки от -250С до +550С, при относительной влажности до 90%.

Если ШУ перемещен из холодного склада в помещение, на нем может образоваться конденсат. Дождитесь исчезновения всех видимых признаков конденсата, прежде чем подключать питающее напряжение.

Если нарушена упаковка!

- Проверьте поверхность и внутренние элементы ШУ на наличие повреждений.

- Если ШУ поврежден, немедленно свяжитесь с транспортной компанией или поставщиком. По возможности сделайте фотографии поврежденных мест.

- Сохраните упаковку (для проверки транспортной компанией или возврата).

При необходимости возврата, пожалуйста, почините поврежденную часть упаковки и упакуйте в  нее ШУ.

2.	ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

2.1	Принцип работы

Принцип работы шкафа основан на схеме включения насосов от поплавков или иных внешних релейных сигналов.

Если уровень жидкости ниже уровня срабатывания поплавка «Уровень 1», то насосы не пускаются независимо от состояния других поплавков. Если уровень увеличивается и достигает уровня срабатывания поплавка «Уровень 2», происходит пуск одного насоса. При дальнейшем увеличении уровня и соответственном срабатывании поплавка «Уровень 3» будет происходить пуск второго насоса. При срабатывании поплавка «Уровень 4» выдается сигнал во внешнюю сеть. Останов всех работающих насосов происходит при размыкании контактов поплавка «Уровень 1».

Срабатывание поплавков дублируется загоранием соответствующих ламп на двери ШУ.

При выходе работающего насоса в аварию происходит пуск дополнительного или резервного насоса (для шкафа на три насоса).

Работа шкафа на два насоса:

ШУ	* Уровень 1: уровень отключения всех насосов;

4					* Уровень 2: уровень включения одного насоса;

* Уровень 3: уровень включения двух насосов;

3					* Уровень 4: переполнение

2

1

2.2	Режим работы

Шкаф управления обеспечивает работу насосов в двух режимах: «Ручно» и «Автоматический».

Выбор режима каждого из насосов осуществляется с помощью переключателей, которые находятся на лицевой панели шкафа.

При переводе переключателя в положение «0» пуск электродвигателей невозможен, это действие может также использовано для экстренного останова конкретного электродвигателя. Для экстренного останова все электродвигателей предназначена кнопка «Аварийный останов».

ВНИМАНИЕ: Кнопка «Аварийный останов» при нажатии фиксируется. Поэтому перед началом эксплуатации (или после нажатия) необходимо повернуть ее в направлении стрелки.

Режим работы «Автоматический»

В режиме работы «Автоматический» управление осуществляется по сигналам от поплавковых выключателей или иных внешних релейных сигналов.

ВНИМАНИЕ: Для работы системы используются нормально открытые контакты поплавков.

При срабатывании поплавка «Уровень 2» происходит пуск одного насоса, при срабатывании поплавка «Уровень 3»  - пуск второго насоса. При срабатывании поплавка «Уровень 4» оба насоса работают, замыкается контакт «Переполнение».

Для выравнивания ресурса электродвигателей реализована функция смены последовательности подключения электродвигателей. Выравнивание моторесурса работы насосов происходит благодаря подсчету времени работы каждого насоса, и изменению последовательности пуска насосов, таким образом, что насос с наименьшей наработкой будет запущен первым.

В целях защиты насоса от заклинивания предусмотрена функция пробного пуска в течении 1 минуты каждые 24 часа (оба временных параметра имеют возможность пользовательского изменения). Пуск происходит только при замкнутом контакте поплавка «Уровень 1» (наличие жидкости в емкости).

Сигналы аварии насосов: короткое замыкание, перегрузка по току, срабатывание термоконтакта электродвигателя. При возникновении любой из перечисленных причин насос остановится, загорится индикация «Авария» соответствующего насоса, произойдет замыкание контакта «Общая авария» диспетчеризации, загорится лампа «Общая авария/Сброс» на двери шкафа, и в работу включится исправный насос.

Система осуществляет выдачу информации о работе КНС по протоколу Modbus на верхний уровень управления. Таблица выходных сигналов приведена в Приложении 1.

При размыкании поплавка «Уровень 1», при пропадании одной из фаз, перекосе более 40% или неправильной последовательности подключении фаз (для шкафов с АВР) электродвигатели остановятся. После устранения неполадки, система автоматически продолжит работу.

Полный перечень неполадок и их устранение см. в гл. 4.2 «Устранение неполадок».

Режим работы «Ручной»

Данный режим предназначен для пуско-наладочных работ или тестовых пусков.

Пуск осуществляется нажатием кнопок «Пуск/Работа» соответствующего электродвигателя, останов – нажатием кнопки «Стоп/Авария». Ключ выбора режима при этом должен быть в положении «М».

Работа ШУ в этом случае не зависит от работоспособности панельного контроллера. Индикация работы и аварии, в случае неисправности, будет отображаться подсветкой кнопок «Пуск/Работа» и «Стоп/Авария».

ВНИМАНИЕ: Строго запрещается в ручном режиме одновременно запускать несколько насосов.

Сигналы аварии насосов: короткое замыкание, перегрузка по току, срабатывание термоконтакта электродвигателя. При возникновении любой из перечисленных причин насос остановится, загорится индикация «Авария» соответствующего насоса, произойдет замыкание контакта «Общая авария» диспетчеризации и загорится лампа «Общая авария/Сброс» на двери шкафа.

При размыкании поплавка «Уровень 1», при пропадании одной из фаз, перекосе более 40% или неправильной последовательности подключении фаз (для шкафов с АВР) электродвигатели остановятся. После устранения неполадки электродвигатели необходимо заново пустить в ручную.

Полный перечень неполадок и их устранение см. в гл. 4.2 «Устранение неполадок».

2.3	Поведение в аварийных ситуациях

В случае возникновения любой из аварийных ситуаций (короткое замыкание, перегрузка по току, срабатывание термоконтакта электродвигателя) повторный пуск электродвигателя необходимо осуществлять после устранения причины вызвавшей аварию и нажатия кнопки «Общая авария/Сброс» на лицевой двери шкафа.

2.4	Работа с панельным контроллером

Общий вид панельного контроллера

Для корректировки параметров панельного контроллера, откройте двери шкафа, включите вводной автомат Q1, убедитесь, что автоматы QF1, QF3 включены, на дисплее контроллера есть изображение.

На экране контроллера в режиме ожидания представлена следующая информация:

1) Режим работы насосов

2) Аварийные сообщения

Расшифровка аварийных сообщений:

«Тепловая защита н.1 (н.2)» – сработала тепловая защита насоса или не подключен термодатчик насоса к ШУ.

«Q2 (Q3) отключен» 	– сработал автомат защиты двигателя

«Переполнение бака»	– сработал верхний датчик уровня. Емкость переполнена.

«Ошибка датчиков»	– один или несколько датчиков уровня вышли из строя.

Система управления перешла в аварийный режим работы.

Вход в меню контроллера осуществляется нажатием кнопки F1. Выбор пункта меню

осуществляется кнопками  и. Вход в выбранный пункт – кнопка.

После нажатия кнопки «Enter» происходит запрос пароля

ВНИМАНИЕ: Для входа в пункты меню необходимо ввести пароль. По умолчанию пароль – 500.

В меню присутствуют следующие пункты:

- Коррекция времени – установка текущего времени и даты. Выбор параметра осуществляется кнопками   и, установка значения кнопками и.

- Наработка насосов  – время работы первого и второго насосов.

- Журнал – список всех произошедших аварий с указанием времени и даты события.

- Перемещение по списку осуществляется кнопками  и.

- Параметры – задаются параметры пробного пуска для устранения заклинивания насоса.

Для установки необходимого значения параметра нужно кнопками  и  установить курсор напротив изменяемого параметра, нажать   и  с помощью цифрой клавиатуры ввести нужное значение. Подтвердить ввод нажатием кнопки.

Диапазоны регулирования параметров:

- Простой: 0-24 часа (заводская уставка – 24 часа)

- Работа: 0-60 мин (заводская уставка 1 мин)

ВНИМАНИЕ: Установка в параметрах 0 отключает функцию пробного пуска.

2.5	Настройка параметров УПП

В зависимости от мощности ШУ комплектуется устройством плавного пуска серии PSR производства АВВ, которые осуществляют пуск и останов электродвигателей.

ВНИМАНИЕ: В зависимости от типа устройства плавного пуска, пускового тока электродвигателя, особенностей системы необходимо соблюдать время между разгоном и торможением. При необходимости уменьшайте время пуска и торможения. На устройстве плавного пуска PSR с помощью 3-х потенциометров, установленных на  лицевой панели, настраиваются требуемые параметры, согласно особенностям системы:

- Время разгона электродвигателя;

- Время торможения электродвигателя;

- Начальный момент в процентах от номинального.

Таблица 1: Минимальное время между разгоном и торможением для устройства плавного пуска серии PSR

| PSR-3 | PSR-12 | PSR-25 |
| --- | --- | --- |
| Ip(A) | Время разгона | Ip(A) | Время разгона | Ip(A) | Время разгона |
|  | 1с | 2с | 3с |  | 1с | 2с | 5с |  | 1с | 2с | 5с | 7с | 10с |
|  | Время между разгоном и торможением |  | Время между разгоном и торможением |  | Время между разгоном и торможением |
| 18 | 15с | 30с | 15мин | 72 | 2,5мин | 5мин | 40мин | 150 | 4мин | 8мин | 20мин | - | - |
| 15 | 12с | 20с | 60с | 60 | 1,5мин | 3мин | 15мин | 125 | 3мин | 6мин | 14мин | 19мин | - |
| 12 | 10с | 20с | 50с | 48 | 50с | 1,5мин | 13мин | 100 | 2мин | 4мин | 9мин | 12мин | 18мин |
| 9 | 8с | 12с | 30с | 36 | 30с | 1мин | 5мин | 75 | 1мин | 2мин | 5мин | 7мин | 10мин |
| 6 | 5с | 9с | 25с | 24 | 15с | 40с | 3мин | 50 | 27с | 53с | 2мин | 3мин | 4мин |
| 3 | 2с | 5с | 20с | 12 | 10с | 20с | 50с | 25 | 7с | 13с | 33с | 47с | 67с |
| 1,5 | 1с | 2с | 5с | 6 | 5с | 9с | 20с |  |  |  |  |  |  |

Ip – ток при разгоне электродвигателя. Для насоса, примерно равен 4хIном. Пожалуйста, уточняйте данные у поставщика электродвигателя. Для насоса с номинальным током электродвигателя равным 9 А ток при разгоне примерно равен 4*9=36А. При времени разгона 2 секунды необходимо, чтобы при работе шкафа управления время между разгоном и торможением электродвигателя было не менее 1 минуты. Если это время не выполняется, необходимо уменьшить время разгона или увеличить интервал времени между срабатыванием поплавка №3 и №1 и поплавка №2 и №1.

2.6	Опции

Существует возможность подключения следующих опциональных блоков:

Блок подключения датчика РТС на 1 электродвигатель.

Блок устанавливается на заводе и предназначен для подключения датчиков РТС (защита электродвигателя от перегрева в следствии перегрузки, повышения окружающей температуры или недостаточного охлаждения). Количество блоков определяется в соответствии с количеством электродвигателей, оборудованных датчиком РТС. После установки данного блока в клеммы «Термоконтакт» данного электродвигателя необходимо подключать датчик РТС. В стандартном исполнении ШУ может работать только с термоконтактами электродвигателя.

Блок подключения датчика влажности на 1 электродвигатель.

Блок устанавливается на заводе и предназначен для подключения датчиков влажности (защита электродвигателя от протечек воды в следствии нарушения герметичности насоса). Количество блоков определяется в соответствии с количеством электродвигателей, оборудованных датчиком влажности. После установки данного блока в клеммы «Датчик влажности»  данного электродвигателя необходимо подключать датчик влажности.

Блок диспетчеризации «Работа» на 1 электродвигатель.

Блок устанавливается на заводе и предназначен  дл дистанционной передачи информации состояния электродвигателя «Работа» (беспотенциальный контакт). Количество блоков определяется в соответствии с количеством электродвигателей.

Блок диспетчеризации «Сеть» на один ввод.

Блок устанавливается на заводе и предназначен для дистанционной передачи информации о наличии питающего напряжения на соответствующем вводе (беспотенциальный контакт). При пропадании одной из фаз, перекосе или неправильной последовательности подключения фаз (срабатывание реле контроля фаз) замыкание контакта не происходит. Количество блоков определяется в соответствии с количеством вводов информацию, о которых необходимо передавать.

Блок GSM-диспетчеризации.

Блок устанавливается на заводе и предназначен для диспетчеризации состояния шкафа по каналу GSM.

ситуации, минимизировать потребление электроэнергии и, как следствие, сократить расходы предприятия.

Наши основополагающие ценности — высокий профессионализм, честность в бизнесе и высокие этические принципы как источник доверия к нам наших партнеров и заказчиков.